武 汉 工 商 学 院
招（议）标文件
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招标项目名称: 虚拟资源中心机房扩容改造项目              
编      号: G2026-21                           
 
武汉工商学院招投标办公室
二○二六年七月
第一部分   招（议）标邀请
根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的虚拟资源中心机房扩容改造项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。
[bookmark: _GoBack]一、招标项目名称：虚拟资源中心机房扩容改造项目
2026年7月22日下午4:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、联系方式、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件   500元 （该费用收取后概不退还）。
递交标书费的账户信息:
支付宝账号：13995699032  户名：杜老师
（请备注清楚单位名称及所投项目名称）
每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金  伍万 元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。
递交投标保证金的账户信息：
户  名：武汉工商学院
开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270
二、投标截止时间：
投标单位于2026年  月  日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。
付款方式：施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。
工期：以招标方要求时间为准。
开标时间及地点：另行通知。
招标单位：武汉工商学院
执行单位：武汉工商学院招投标办公室
地  址：武汉市洪山区黄家湖西路3号
联 系 人：商务部分：胡老师  027-88147040/15871758771
              技术部分：夏老师  13006103949


[bookmark: _Toc310528355][bookmark: _Toc311463004][bookmark: _Toc355795126][bookmark: _Toc516597096]第二部分   投标须知
一、招标方式：邀请招标、议评开标。
二、投标者要求及相关说明：
1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。
2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。
三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。
四、投标书内容：
1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；
2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；
3、故障响应时间及服务承诺细则；
4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩。
5、中标单位需提供原厂针对本次项目的授权书及售后服务承诺函。
6、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）
7、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。
五、开标与评标：
1、开标时间和地点：另行通知。
2、属于下列情况之一者视为废标：
2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。
2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。
2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。
3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。
4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。
5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。
六、中标与签订合同
1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。
2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。
3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。
4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。
七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。
八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。



















第三部分  技术要求
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	功能参数

	1
	通风地板
	平米
	3.6
	1.通风率：≥13%
2.规格：600*600*35mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3.地板支架高度300mm
4.耐烟火性能：不小于1600 ℃

	2
	机柜承重支架
	套
	10
	机柜承重支架
1.尺寸：600*1000*400；
2.材质：50*50*5m角铁
3.刷2遍防锈漆

	3
	拆除
	项
	1
	原玻璃及隔断基础拆除，含垃圾清运
原机房拆除
原蓄电池与UPS拆除

	4
	网络桥架
	米
	15
	钢制槽式桥架200*100*5mm
原材料为：碳钢，表面处理为：电镀锌。含支撑组件、直连件、L转弯加强条、卡扣等

	5
	强电桥架
	米
	30
	200*100 镀锌桥架，含盖板

	6
	辅材
	项
	1
	拆除和恢复过程中所需的辅材

	7
	UPS输入输出精密配电柜
	台
	1
	根据实际情况定制，3P800A，★需接入原有动环监控软件平台进行监测实时数据。

	8
	UPS电源
	台
	1
	（1）★本项目要求采用三进三出模块化UPS，其满配容量为300kVA,单个功率模块容量50kVA。为保证UPS功率模块的冗余度，便于及时维护更换，要求UPS主机可支持功率模块满配数量为6个。
（2）★UPS主机需接入原机房动环监控系统软件平台展示UPS设备电压、电流等实时数据，远程记录及观看。
（3）UPS输入电压制式380/400/415VAC(线电压)，支持304～478VAC（线电压）满载；304～228VAC （线电压）负载从100%到50%之间线性降额，UPS输出电压为380/400/415VAC(线电压)，50/60Hz，UPS输出稳压精度±1%以内。
（4）★UPS主机应按照标准机柜宽度600mm设计，以便更好匹配数据中心使用场景。现场空间有限，要求UPS深度小于或等于800mm。提供彩页证明并加盖所投品牌厂商公章。
（5）★为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达≥0.99（100%额定非线性负载），系统效率≥96.5%（50%额定阻性负载），系统效率≥96.2%（30%额定阻性负载），输出功率因数均为1(1kVA=1kW)。需提供同系列产品国家认可的权威机构出具的具有CNAS 标识的检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（6）★UPS支持电池组节数30-50节可调(即电池电压±180-±300VDC)，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。需提供国家认可的权威机构出具的具有CNAS 标识的检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（7）★为保证各功率模块输出一致性以及整个系统运行的稳定可靠，要求三相电压不平衡度：100%不平衡负载≤0.3%，输出电流不均衡度：50%负载≤0.6%。需提供同系列产品国家认可的权威机构出具的具有CNAS 标识的检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（8）功率模块采用人性化的编号方法和编号装置，UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置。需提供国家认可的权威机构出具的具有 CNAS 标识的检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（9）★UPS应具备智能故障录波功能，能够自动识别并记录故障时刻前后一段时间内的整流\逆变波形数据，并可导出至电脑端生成波形图，需提供同系列产品国家认可的权威机构出具的具有 CNAS 标识的检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（10）★UPS具备波形图显示功能，屏幕可显示输出电压、输出电流、旁路电压的实时波形图。方便用户实时观看UPS运行状态。需提供国家认可的权威机构出具的具有 CNAS 标识的检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（11）★UPS显示面板标配三色告警灯柱，可根据机器运行状况显示不同颜色，正常状态显示绿色，一般告警为黄色，紧急告警为红色。需提供国家认可的权威机构出具的具有 CNAS 标识的检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（12）★UPS系统的所有模块，如旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔。UPS旁路和监控单元在线插拔后，不会影响功率模块运行，以保证后端负载不断电正常工作。需提供制造商承诺函并加盖公章。
（13）★为便于操作和维护，系统显示须采用10英寸及以上LCD大屏幕触摸彩色屏显示方式。
（14）★UPS的每个功率模块对关键发热器件点位进行实时温度监测，包含整流IGBT温度、逆变IGBT温度、进风口温度、出风口温度等，需提供同系列产品国家认可的权威机构出具的具有CNAS 标识的检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（15）★UPS热设计余量大，25℃工况下，100%负载自老化时，整流A.B.C相IGBT温度、逆变A.B.C相IGBT温度、进风口温度、出风口温度等最高温度均不超过78℃，可以现场演示。
（16）★UPS具备实现监测每一节蓄电池的电压、内阻、温度信息的功能，可在 UPS 的屏幕上实时显示，需提供同系列产品国家认可的权威机构出具的具有CNAS 标识的检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。

	9
	UPS功率模块
	台
	2
	单功率50KVA热插拔功率模块

	10
	蓄电池
	节
	64
	（1）★本项目采用12V200AH铅酸蓄电池64节，为了方便电池后期巡检和维护，蓄电池和UPS应为同一品牌。
（2）★每节电池需配置蓄电池独立监测模块及配套电池组检测主机，并接入原机房动环监控系统平台进行展示其运行数据。
（3）蓄电池正常使用时保持气密和液密状态。当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体；当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入蓄电池内部。
（4）★电池容量保存率应≥98%，提供电池泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。
（5）★电池密封反应效率应≥97.6%，提供电池泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。
（6）★同组蓄电池最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.7%，提供电池泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。
（7）蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。
（8）蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
（9）蓄电池采用高可靠阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液。
（10）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。

	11
	电池架
	台
	2
	定制32节电池架

	12
	电池连接铜排
	套
	2
	电池连接铜排及连接接跨层线，BTH-3*3，BVR-70平方连接线、

	13
	电池汇流柜
	台
	1
	汇流柜600*600*1500、含800A/3P直流开关+320A/3P 直流 2只

	14
	电池连接线
	套
	1
	BVR-70平方连接线

	15
	电池连接线
	套
	1
	BVR-120*2平方连接线

	16
	相关辅材
	套
	1
	含各种配件及辅材、含端子保护帽等

	17
	机柜电缆
	米
	125
	WDZC-YJY-3*10mm2

	18
	机柜电缆
	米
	70
	WDZC-YJY-5*10mm2

	19
	其它电缆
	米
	1
	转接线、机柜跳线、旧UPS到旧机柜连接线更换。

	20
	PDU
	批
	10
	输入220V/32A，输出12位10A，12位16A，指示灯，接线盒

	21
	PDU
	条
	8
	输入380V/63A，输出12位10A，12位16A，指示灯，接线盒

	22
	工业连接器
	条
	10
	63A/220V/3P/IP44

	23
	工业连接器
	套
	8
	63A/380V/5P/IP44

	24
	设备接地
	套
	1
	新增机柜设备接地

	25
	机柜及冷通道组件
	台
	10
	机柜规格：600*1000*2000，配置冷通道组件；与原机柜外观与风格一致，两侧带侧板；与原样式与风格保持一致，玻璃天窗、天窗支撑件、配套天窗门磁等。

	26
	综合布线系统
	套
	1
	10米单模单纤跳线-主干互连
超六非屏蔽24口配线架（满配模块）
1U理线环，超六类非屏蔽跳线, 2米,
超六类非屏蔽跳线, 3米, 超六类非屏蔽双绞线,LSOH，610m；
提供≥16个25GbE光模块，≥8个10GbE光模块，确保与核心网络设备的兼容性。

	27
	进户电缆改造
	米
	130
	WDZC-YJY-4*185+1*95mm2,从学校配电房引入高功率电缆到实验楼虚拟资源中心306。

	28
	核心交换机
	台
	1
	★基本要求：≥8U框式核心交换机，≥6个板卡槽位，采用无阻塞交换架构，主控单元槽位，支持1+1 热备冗余；交换容量≥4 Tbps；配置≥48个25GbE端口；支持≥6个100GbE端口；支持跨设备链路聚合，智能无损网络，满足RoCE应用高性能需求，支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议；原生支持 VXLAN 和 BGP-EVPN 协议；原生的随板AC功能，实现全网AP的集中管理和无线流量的统一转发；支持90W PoE++。配置冗余电源，支持扩展卡槽，主控、电源、风扇等所有关键部件均支持冗余备份及热插拔。
★核心网络配套应急管理平台软件：
1、机房智能应急管理功能：市电中断后触发应急响应，平台自动识别，并基于UPS剩余电量精准计算关机窗口，确保在电量耗尽前，平台自动按应急计划流程，通过核心交换机发送指令，自动触发虚拟化和桌面云平台的API，按顺序的关闭虚拟机、桌面云及虚拟化平台的服务器。
2、异常掉电数据保护功能：平台自动调用API接口来刷写缓存数据，并按官方最佳实践自动关闭VMware虚拟化平台的虚拟机、Horizon桌面云平台的桌面，确保虚拟机VMDK磁盘100%一致性，避免数据损坏。
核心网络配套应急管理平台实现无人值守情况下，安全、可靠、高效的关闭整个数据中心基础架构平台及应用系统（提供平台软件官方授权及产品功能证明材料加盖原厂公章，并提供产品的Demo功能演示）。

	29
	服务器搬迁和部署
	次
	1
	完成4台VM超融合利旧服务器从弘德楼信息中心机房至实验中心机房的整体搬迁及适配部署工作，具体服务内容如下：
1. 搬迁预处理：完成4台VM超融合服务器业务数据迁移备份，确认数据完整无误后，对设备进行安全下电、拆除网络链路、退网离线处理。
2. 设备搬迁上架：将服务器安全搬运至实验中心机房，完成设备机柜上架、固定安装及基础网络线路对接。
3. 系统部署调试：重新部署服务器虚拟化、桌面云套件及相关安全组件，完成设备初始化配置与环境适配。
4. 测试及集群并入：对部署完成的服务器开展性能、稳定性压力测试，测试合格后将设备并入现有云桌面集群，实现设备统一运维管理，保障业务正常平稳运行。
（★搬迁工程师必须持有VMware VCAP技术认证证书，确保搬迁实施工作，高质量交付，提供工程师认证证书原件及官网查询截图证明）
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	支持Win10、Win11的新一代服务器。
★硬件基本要求：
2U机架式服务器，LED液晶面板；原厂产品非OEM，厂商在2025年全球服务器厂商销售额排名前5（提供IDC报告）；
2颗Intel英特尔志强扩展Gold系列CPU 6430（每颗≥32core）；
256GB DDR5，原厂单根32G*8；
7块1.2T 10k SAS 2.5寸硬盘；
2块480G SSD系统盘；
1块≥1.6TB NVMe SSD存储阵列卡；1张12G SAS HBA直通阵列卡；
1块NVIDIA 64GB显存GPU卡；
2个1Gb端口、2块双口25G光网卡（含原厂模块）支持RDMA协议；
2个≥2400W热插拔电源，冗余；
至少预留2个PCIE4插槽和2个PCIE5插槽；
★GPU管理软件：GPU虚拟化方案，实现多个用户共享使用单块高性能GPU进行桌面计算任务，每个用户桌面可以分时复用GPU资源，提供1/2、1/4等多种显卡切分模式。（提供官方授权及功能证明材料加盖公章，并提供Demo功能演示）；
★性能管理软件：软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例等指标，支持windows、Linux、Esxi系统，实时监测硬件运行情况；
★管理功能：配置独立的远程管理卡，支持虚拟光驱，本地WIFI和蓝牙方式管理技术，手持移动端管理；可配置服务器原厂APP监控软件，适用于Android或IOS系统，可远程监控和管理服务器，获取警报通知；
★服务器机型及配置的SSD盘、HDD盘、存储阵列卡、网卡等关键部件均在VMware vSAN 最新版官方兼容列表，服务器整机3年原厂质保；
★实施要求：
1、配置桌面云集群扩建所需的所有底层软件及许可，并满足永久使用要求。
2、将服务器组成新超融合集群，并入原有桌面云集群，并使用GPU虚拟化功能进行切分，发布带有GPU的高性能win10或win11桌面系统，解决现有软件部署问题，满足各类教学软件运行需求。
3、分批升级原有云桌面架构，调拨部分旧服务器并入服务器虚拟化资源池扩容，解决经管院业务系统性能问题。
4、优化云桌面平台、虚拟化平台，提升集群整体性能，彻底解决教学系统高峰期负载过高、运行卡顿问题。
5、实施过程中，必须确保数据安全，不中断现有桌面云教学任务；制定详细且符合现状的优化升级方案、完善的风险应急预案。
备注：★为必须满足的重要技术参数



image1.png




